บทที่ 3

รายละเอียดโครงงาน

ในบทนี้รายละเอียดโครงงานจะกล่าวถึงขั้นตอนและวิธีการดำเนินงานจะกล่าวถึงหลักการ ทำงานในการออกแบบสร้างการควบคุมระดับของเหลวในกระบวนการ 4 ถัง รูปแบบกระบวนการ จำลองอย่างละเอียดรวมไปถึงการอธิบายหลักการทำงาน ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้นั้น ในบทนี้ ผู้จัดทำปริญญานิพนธ์มีวิธีการดำเนินโครงงาน ดังนี้

3.1 ภาพรวมรายละเอียดของโครงงาน

3.2 วงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

3.3 Software

3.3.1 P&ID

3.3.2 การควบคุมด้วย PLC

3.3.2.1 Block Diagram การควบคุมระดับของเหลวในกระบวนการ 4 ถัง

3.3.2.2 Flow Chart การควบคุม PLC

3.3.2.3 Ladder ควบคุมการทำงานของ PLC

3.3.2.4 การออกแบบ HMI ของ PLC

3.3.3 การทำงานของ Machine Learning

3.4 อุปกรณ์ที่ใช้ในโครงงาน

3.5 การออกแบบโครงสร้าง

3.1 ภาพรวมรายละเอียดของโครงงาน

ในชั้น Field Level จะอุปกรณ์ทั้งหมดที่หน้างาน เช่น Pump, Valve, Pressure Sensor, ถัง เป็นต้น โดยโครงงานที่จัดทำขึ้นนี้จะนำเสนอชั้น Field Level ในรูปแบบของกระบวนการของการควบคุมระดับของเหลวในกระบวน 4 ถัง ด้วย การใช้โปรแกรม Python ในการรับและส่งค่าข้อมูลต่างๆ ไปยังชั้น Control Level เพื่อควบคุมกระบวนการ ดังกล่าว ในชั้น Control Level จะมีการรับและส่งข้อมูลจากชั้น Field Level โดยจะใช้เครื่อง PLC และ ใช้โปรแกรม TIA Portal V16 ในการรับค่า Analog/Digital ที่ส่งมาจากชั้น Field Level ส่งค่าจาก PLC ไปควบคุมอุปกรณ์ และยังนำข้อมูลไปแสดงผลพร้อมควบคุมที่จอ HMI ของ PLC และเก็บค่าเพื่อส่งไปยัง Machine Learning ด้วยการกำหนด IP Address ของแต่ละอุปกรณ์ให้อยู่ในวงเครือข่ายเดียวกันจะสามารถสื่อสาร กันได้ โดยจะใช้HUB ในการเพิ่ม Port LAN เพื่อให้สามารถส่งข้อมูลไปยังชั้น Supervisory Level ในชั้น Supervisory Level จะมีคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง ที่รับค่ามาจากชั้น Control Level ผ่าน Port LAN โดยจะนำข้อมูลจะส่งเข้ากับ Machine Learning ให้สังเกตการณ์ของกระบวนการได้โดยไม่ต้องมีมนุษย์

Wincc

คอยกำกับดูแล ดังภาพที่ 3-

Control Level

……………………………………………………………………………………………………………………………..

HMI

PLC

Field Level

……………………………………………………………………………………………………………………………..

Control Level

ภาพที่ 3-1 แผนผังของโครงงาน

3.2 วงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

HMI

Wincc

LAN

ภาพที่ 3-2 วงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

ตารางที่ 3-1 ตารางแสดง Input/Output ของ PLC

| Input/Output | ชื่อแท็ก | ชื่อตัวแปร | คำอธิบาย |
| --- | --- | --- | --- |

3.3 Software

3.3.1 P&ID

ในกระบวนการนี้จะเป็นกระบวนการการควบคุมระดับน้ำในถังให้ได้ตามที่ต้องการ ในชั้น Field Level เช่น Pump, Control Velve, Sensor และถังน้ำทั้ง 4 ถัง เป็นต้น โดยจะมีความสัมพันธ์ของถังดังนี้ ถังที่ 1 กับถังที่ 2 จะความสัมพันธ์กัน และถังที่ 3 กับถังที่ 4 จะสัมพันธ์กันแต่มีจะมีหลักการทำงานที่เหมือนกัน ในชั้น Field Level เริ่ม จาก Pump จะสูบน้ำจากถังเก็บน้ำมาเข้าถังด้านบนสุดโดยผ่าน Valve (FV10001) ที่ใช้ควบคุมโดย Controller (LIC10002) เพื่อควบคุมอัตราการไหลของน้ำเข้าถังแล้วจะมีน้ำไหลออกลงถังด้านล่าง และไหลลงเข้าถังเก็บน้ำดังเดิม ในถังแต่ละถังจะมี Pressure Sensor (PT) ที่จะวัดระดับน้ำในถังแต่ละถัง จากนั้นจะส่งระดับไปยังชั้น Control Level และรับของข้อมูลเพื่อไปควบคุมอัตราการไหลเข้าของน้ำ ดังภาพที่ 3- และตารางแสดงสัญลักษณ์ P&ID ดังตารางที่ 3-

ภาพที่ 3-3 P&ID กระบวนการควบคุมแบบ 4 ถัง

ตารางที่ 3-3 ตารางแสดงสัญลักษณ์ P&ID

| ลำดับที่ | ชื่อ | รายละเอียด | สัญลักษณ์ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Electric Signal | สัญญาณไฟฟ้า |  |
| 2 | Instrument Supply | สายเชื่อมต่อ |  |
| 3 | Pump | ปั๊มน้ำ |  |
| 4 | LIC : Level Indicator Controller | ตัวควบคุมระดับ |  |
| 5 | LT : Level Transmitter | เครื่องส่งระดับ |  |

3.3.3 การควบคุมระดับของเหลวด้วย PLC

จะใช้ PLC ในการควบคุมระดับของเหลวในกระบวนการ 4 ถัง โดยใช้ PID ควบคุม แบบ Cascade Control และส่งค่าไปยัง Machine Learning รับค่าข้อมูล และยังสามารถป้อนค่า จากหน้าจอ HMI ได้ เพื่อเพิ่มความสะดวกต่อการควบคุมและสังเกตการณ์

ภาพที่ 3- บล็อกไดอะแกรมการควบคุมระดับของเหลวในกระบวนการ 4 ถัง

3.3.2.2 Flow Chart การควบคุม PLC

ภาพที่ 3- Flowchart การควบคุม PLC

3.3.2.3 Ladder ควบคุมการทำงานของ PLC

การทำงานของ Network 1 เป็นการควบคุม Pump1 เมื่อ Input %I0.0 OFF Output %Q0.0 ก็จะ OFF ไม่มีการทำงานเกิดขึ้น และเมื่อ Input %I0.0 ON จะทำให้ Output %Q0.0 ON และส่งค่าให้ Input %Q0.1 ON เป็นการค้างสถานะการทำงานเอาไว้จนกว่า Input %I0.1 ON จะเป็นการปิด Pump1 ทำให้ Output %Q0.0 OFF ดังภาพที่ 3-

3.3.2.4 การออกแบบ HMI ของ PLC

การออกแบบหน้าจอ HMI โดยจะใช้เพื่อแสดงผลกระบวนของการควบคุมของเหลว แบบ 4 ถัง ที่สามารถแสดงผลระดับน้ำและคüบคุมระดับน้ำได้ตามที่ต้องการ โดยจะมีสเกลที่แสดง ระดับในถังทั้ง 4 ถังตั้งแต่ 0-100 % มีControl Panel ใช้ในการเปิด-ปิดการทำงานของ Pump มีไฟ แสดงสถานการณ์ทำงานของ Pump มีการควบคุมระดับน้ำโดยสามารถกำหนดใส่ Setpoint ของถังที่ 2 แล 4 ตามลำดับดังภาพที่ 3-

ภาพที่ 3- HMI ของ PLC เมื่อทำงาน

3.3.3 การทำงานของ Machine Learning

ภาพที่ 3- Software WinCC

ภาพที่ 3- Flowchart การทำงานของ SCADA

3.4 การออกแบบกระบวนการ

3.4.1 อุปกรณ์ที่ใช้ในโครงงาน

การเตรียมอุปกรณ์ในการประกอบชิ้นงานจริงจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ที่มีคุณภาพสูง เพื่อ ประสิทธิภาพในการทำงาน จึงจัดเตรียมอุปกรณ์ ดังแสดงในตารางที่ 3-4

ตารางที่ 3-4 ตารางรายการอุปกรณ์ที่ใช้งาน

| ลำดับที่ | ชื่อ | รายละเอียด | รูปภาพ | จำนวน |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED Green | ขนาด 22mm 24 VDC |  | 1 |
| 2 | Emergency Stop | ขนาด 22mm 24 VDC |  | 1 |
| 3 | แผงหน้าจอสัมผัสขั้นสูง PI3070i HMI PI3070iSL | ขนาด 7 นิ้ว,ความละเอียด 800x480 |  | 1 |
| 4 | Type B ขั้ว คู่ 6 kA ระบบ pro M ขนาด กะทัดรัด (S202-B6) | ความจุ 6A แรงดัน 400 VAC ขนาด 32 mm. |  | 1 |
| 5 | Power Supply DR4524 | แรงดัน 24 VDC ความจุ 2.5A |  | 1 |
| 6 | PLC Simens S7-1200 | CPU 1212c DC 24V |  | 1 |

ตารางที่ 3-4 รายการอุปกรณ์ที่ใช้งาน (ต่อ)

| ลำดับที่ | ชื่อ | รายละเอียด | รูปภาพ | จำนวน |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Siemens SCALANCE XB005 | IP20 24VDC |  | 1 |
| 8 | สายไฟ VSF THAI UNION มาตรฐาน มอก. ตัดยาว 3 เมตร สีแดง | ขนาด 1.5 SQ.mm 3 m |  | 1 |
| 9 | สายไฟ VSF THAI UNION มาตรฐาน มอก. สีขาว | ขนาด 1.5 SQ.mm 3 m |  | 1 |
| 10 | S7-1200 Analog Module | แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน : 24 Vdc กระแสเอาต์พุต : 0-20 mA จำนวนอินพุต/เอาต์พุต : 6 ช่อง |  | 1 |
| 11 | Water pump | แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน : 240 V กระแสไฟฟ้าที่ใช้ : 23 mA ปริมาณการปั๊มน้ำ : 200 L/hr |  | 2 |

| ลำดับที่ | ชื่อ | รายละเอียด | รูปภาพ | จำนวน |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | pressure transmitter | ขนาดเกลียว: G1 / 4 สัญญาณขาออก: 4-20mA, 0-10V, 0-5V, RS485 แหล่งจ่ายไฟ: 24VDC สายเคเบิล: 1 ม |  | 1 |

3.5 การออกแบบโครงสร้าง

โดยการออกแบบโครงสร้างจะเริ่มจากการสร้างฐานชองชิ้นงานโดยใช้อลูมิเนียมโปรไฟล์ขนาด ความยาว30x30 mm ขนาดความยาว 300 mm อลูมิเนียมโปรไฟล์ขนาดความยาว 30x30 mm ยาว 500 mm อลูมิเนียมโปรไฟล์ขนาดความยาว 30x30 mm ยาว 700 mm เป็นฐานรองชิ้นงานใช้ รองน้าหนักทั้งหมด 6 เส้น ในส่วนของตัวชิ้นงานจะใช้อะคริลิกขนาด 650x360x4 mm สีขาว เป็น ฐานเพื่อยึดติดกับอุปกรณ์ และในส่วนของอุปกรณ์ที่ยึดติดกับแผ่นอะคริลิกนั้นจะประกอบไปด้วย 45 Emergency Stop 1 ตัว LED Green 1 ตัว PLC Siemens S7-1200 1 ตัว Type B ขั้ว คู่ 6 kA ระบบ pro M ขนาดกะทัดรัด (S202-B6) 1 ตัว Power Supply 24 VDC 2A 1 ตัว Simens SCALANCE XB005 1ตัว และแผงหน้าจอสัมผัสขั้นสูง PI3070i HMI PI3070iSL 1 ตัว ดังภาพที่ 3- และประกอบชิ้นงานจริงจะแสดงดังภาพที่ 3-

ภาพที่ 3- โครงสร้างชิ้นงานที่ออกแบบจากโปรแกรม

ภาพที่ 3- โครงสร้างชิ้นงานจริงที่ติดตั้งอุปกรณ์เรียบร้อย

ส่วนของฮาร์ดแวร์จริงเป็นส่วนที่ใช้ในการควบคุมระดับของเหลวใน การควบคุมระดับของเหลวแบบถังคู่ใช้ PLC Siemens รุ่น S7-1200 เป็นตัวควบคุม โดยสามารถแสดงบล็อกไดอะแกรมของการควบคุมได้ตามภาพที่ 3-11 ซึ่งแสดงถึงการใช้ตัวควบคุม PID จำนวน 2 ตัวในการควบคุมระบบ โดยใช้การควบคุมแบบ Cascade Control มีวัตถุประสงค์ในการควบคุมระดับของเหลวในถังที่ 2 และถังที่ 4 ให้เป็นไปตามค่าที่ต้องการ